SZ-10智能电缆故障测试仪应用指标

产品特点

1、采用工控嵌入式计算机平台系统，整套系统将由故障测试、路径寻测、定点三部分组成，锂电供电、便于携带、方便测试。

2、采用12.1英寸液晶大屏幕和触控鼠标，全电脑XP操作平台集成化软件，告别电缆仪单片机时代，并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件.

3、采用USB通信接口，采集信号稳定，配一款笔记本电脑可实现双控双显，主机自动选择采样频率，低6.25MHz，高达100MHz五种频率供您选择，既能提高测试精度，又能满足不同长度电缆的测试要求。

4、软件实现故障自动搜索，距离自动显示，双游标移动可精确到0.15米，提高了测试精度。

5、波形处理功能和网络服务功能，测试的波形可任意压缩、扩展，同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析，减少误差。

6、20G内存多类现场波形和现场实物接线图，轻轻一点即可使用，电缆资料管理软件可做电缆档案管理，为电缆的维护工作和精确定位提供参考和帮助。

7、关键的精确定点仪部分，直接数字显示测试者离故障点距离，为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。

8、研制智能组合式采样器，取代了烦琐的现场接线，具有波形直观，容易分析，与高压隔离，对主机、操作人员安全的特点。

测试指标

1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

3、可测试电缆走向及埋设深度。

显示方式：12.1英寸工业级液晶屏（XP操作平台）

存储方式：固定、移动两方式20G/1G　　　 操作方式：触控鼠标操作

测试距离：不小于40km 最短测试距离（盲区）：5-10米

精确定点误差：±0.2m 测试误差：系统误差小于±1%

分辨率：V/50m；V为传波速度m/μs；软件游标0.15米。

仪器采样频率：6.25、10、25、50、100MHz、（自适应脉宽）

电 源：AC　220V±10%

待机时间：可连续使用4小时左右。

管 理：电缆埋设路径分布示意图。用户管理区域内所有电缆的资料的详细档案：包括电缆分布图、编号、起始位置、埋设深度及时间、电缆介质、接头位置、维修记录、故障产生原因、试验报告、电缆测试记录等信息。

信号频率：15KHz正弦波 输出功率：Pomax≥100W

输出阻抗：Zo=Zc(电缆特性阻率) 震荡方式：断续

主机重量：9.8kg 环境温度：－10℃～＋40℃

外形尺寸：180mm×300mm×400mm 相对湿度：RH≤85%（25℃）
主要技术指标：

1.测试方法，低压脉冲法、高压闪络法。

2.技术参数

测试距离：低压脉冲法时，最大测试距离16Km；高压闪络法时，最大测试距离不小于15Km。

系统测试精度：小于20cm。

脉冲幅度:  负载阻抗在50Ω时不小于250Vpp。

脉冲宽度:  0.2μs、2μs、4μs三种。

采样频率:  48MHz、24MHz、12MHz、6MHz。

系统定点误差：主机测量结果再配合数显同步定点仪测量，误差为零。

读数分辨率:  1m

预置了4种电缆介质的电波传播速度：油浸纸：160m/μs；交联聚乙烯：172m/μs；聚氯乙烯：184m/μs；以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置（自选介质）。

对于其它非动力电缆，利用本机的测速功能可以在输入该电缆的已知全长后，测出电波在该电缆中的传播速度。

3.采样方式：电流取样法。

4.工作条件: 温度-10  +45ºC，相对湿度 90%。

5.体积：430×300×190mm。

6.重量：约10kg。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！